# Prüfbericht PB-2026-0417

Elektrische Sicherheitsprüfung eines Ladegeräts. Fiktives Testdokument – alle Namen, Nummern und Messwerte sind erfunden.

Prüfbericht-Nr.: PB-2026-0417

Prüfling: Schnellladegerät NW-LG 18 (Artikel NW-3105)

Seriennummer: NWLG18-20931

Prüfdatum: 06.10.2026

Prüfstelle: Werkstatt Nordhafen, 00000 Polarstadt (fiktiv)

## Messergebnisse

| Prüfschritt | Messwert | Grenzwert | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung | ohne Befund | – | bestanden |
| Isolationswiderstand | 312 MΩ | ≥ 2 MΩ | bestanden |
| Ersatzableitstrom | 0,08 mA | ≤ 0,5 mA | bestanden |
| Funktionsprüfung | Ladestrom 4,0 A | – | bestanden |

## Ergebnis

Gesamtergebnis: bestanden

Nächste Prüfung fällig am: 06.04.2027

Bemerkung: Netzkabel bei der nächsten Prüfung gesondert begutachten.